FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL — FADENA LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA ¦ Tecnología Operativa 2026

UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y SECTORES CRÍTICOS

ACTIVIDAD PRÁCTICA

# AP N°12 	Análisis Forense de Tráfico Modbus TCP

Identificación de Maestro No Autorizado y Escritura Maliciosa de Registros

Documento de Cátedra N°12 alineado — Modbus: Función Codes y Perfil de Seguridad

| Tiempo estimado | 90–120 minutos | Dificultad | Intermedia |
| --- | --- | --- | --- |
| Herramienta principal | CloudShark (web, sin instalación) |  | Wireshark (opcional, local) |
|  |  | Recurso adicional |  |
| Modalidad | Individual, asincrónica | Entrega | Captura de pantalla + respuestas escritas |
| Archivo de trabajo | planta_norte_incident_20260304.pcap (provisto por la cátedra en Moodle) | Documento alineado | Doc. de Cátedra N°12 |

ESCENARIO DEL INCIDENTE El equipo de Ciberdefensa recibe el siguiente informe: Planta Norte es una distribuidora de agua potable ficticia de zona metropolitana. Durante el turno nocturno del 4 de marzo de 2026, el sistema SCADA registró alarmas por valores fuera de rango en variables de proceso asociadas al grupo de bombeo principal. El operador de turno no realizó ninguna modificación de parámetros en ese período. El jefe de planta activó el protocolo de respuesta a incidentes y solicitó al equipo de Ciberdefensa que analice el archivo PCAP capturado automáticamente por el sniffer de red instalado en el switch de la red de campo. TOPOLOGÍA DE RED (según inventario de activos): IP; Rol; Descripción. 192.168.10.5; MTU (master); Servidor SCADA/MTU — único master autorizado en la red Modbus de la planta. 192.168.10.21; PLC-01 (slave); Controlador del grupo de bombeo principal — salida al sistema de distribución. 192.168.10.22; PLC-02 (slave); Controlador del grupo de bombeo secundario. 192.168.10.45; ? (no registrada); IP no registrada en el inventario de activos — su presencia ya es una anomalía.

El archivo PCAP planta_norte_incident_20260304.pcap cubre la ventana horaria 01:45:00 – 02:30:00 del mismo día. Tu tarea como analista es reconstruir la secuencia de eventos, identificar el tipo de ataque y determinar qué vulnerabilidad estructural de Modbus lo habilitó.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE Al completar esta actividad, el alumno será capaz de: - Decodificar una trama Modbus RTU byte a byte, identificando cada campo de la ADU. - Interpretar tráfico Modbus TCP en CloudShark utilizando filtros de visualización. - Identificar la presencia de un master no autorizado y reconstruir su secuencia de reconocimiento. - Analizar una operación de escritura FC16 sobre Holding Registers e interpretar su impacto en el proceso físico. - Vincular las vulnerabilidades estructurales de Modbus (Sección 6 del Doc. N°12) con un ataque real documentado en PCAP. - Proponer contramedidas de red concretas que habrían prevenido o detectado el incidente.

INSTRUCCIONES GENERALES

- Descargar el archivo PCAP desde la sección AP N°12 en Moodle antes de comenzar.

- Registrar una cuenta gratuita en CloudShark (https://www.cloudshark.org) si aún no se dispone de una. Alternativamente, usar Wireshark instalado localmente.

- Completar las fases en el orden indicado: primero Predecir (sin PCAP), luego Verificar (con PCAP), luego Comprender.

- Las capturas de pantalla deben mostrar claramente el filtro aplicado y los resultados; incluir la URL de CloudShark o el nombre de la captura.

- Redactar las respuestas en los espacios provistos. Las respuestas de análisis (Fase 3) deben ser fundamentadas: citar el campo específico del Doc. N°12 que respalda cada afirmación.

- No compartir ni discutir los hallazgos del PCAP con compañeros antes de completar la Fase 1 (Predecir).

## FASE 1  —  PREDECIR  (completar ANTES de abrir el archivo PCAP)

### PROPÓSITO

Activar el conocimiento previo y formular predicciones antes del análisis. Completar esta fase sin ver el PCAP permite contrastar lo que se espera con lo que realmente contiene la captura, ejercitando el razonamiento analítico que caracteriza al analista forense.

### Tarea 1.1 — Decodificación de trama Modbus RTU

La siguiente trama fue capturada en un bus RS-485 de la red de campo de Planta Norte. Decodificar cada byte completando la tabla de análisis. Los campos Color azul requieren cálculo o interpretación; los demás son lectura directa.

# 01  10  00 60  00 03  06  00 0A  00 14  00 1E  55 BC

Trama Modbus RTU capturada en bus RS-485  —  15 bytes

| Bytes (hex) | Campo | Dec / Nombre | Descripción / Análisis |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Dirección del esclavo | 1 | La trama va dirigida al dispositivo esclavo con ID 1. Identifica al dispositivo de destino en el bus de campo (en Planta Norte, el controlador del grupo de bombeo principal). |
| 10 | Function Code | 16 (Write Multiple Registers) | Nombre completo: Write Multiple Holding Registers. Afecta a la tabla de Holding Registers (Registros de Retención/Lectura y Escritura). |
| 00 60 | Dirección de inicio | 96 (en decimal) | El primer registro afectado es el 0x0060 (Base 40097 en direccionamiento PLC estándar). |
| 00 03 | Cantidad de registros | 3 registers | Se van a modificar 3 registros consecutivos (0x0060, 0x0061, 0x0062). |
| 06 | Byte Count | 6 bytes | Verificación: Cantidad de registros (3) X2 = 6 bytes. Indica el tamaño del bloque de datos que sigue. |
| 00 0A 00 14 | Valor - Reg 0x0060 Valor - Reg 0x0061 | 10 (decimal) 20 (decimal) | Nuevo valor inyectado en el registro 40097. Posible parámetro crítico (ej. consigna de presión mínima, frecuencia de giro o umbral de alarma). Nuevo valor inyectado en el registro 40098 |
| 00 1E | Valor - Reg 0x0062 | 30 (decimal) | Tercer parámetro inyectado (ej. Tiempo de retardo o setpoint de flujo). |
| 55 BC | Verificación de integridad | CRC-16 | ¿Autentica al emisor? No autentica al emisor. El CRC-16 es un control exclusivamente matemático para detectar errores accidentales de ruido eléctrico en el cable; no posee funciones criptográficas. Cualquier atacante que conozca el algoritmo puede calcular un CRC válido para cualquier trama maliciosa. |

Justificar el impacto de seguridad de esta trama si fue enviada por un master no autorizado. Indicar a qué tipo de tabla de datos afecta y qué consecuencia física podría tener sobre el proceso.

Respuesta: El impacto es crítico. Al haber sido enviada por un maestro no autorizado (la IP anómala 192.168.10.45), esta trama representa una inyección directa de comandos maliciosos habilitada por la falta de autenticación nativa del protocolo Modbus.

Tabla de Datos Afectada: Afecta a los Holding Registers (a partir de la dirección estándar 40097 a la 40099), que son memorias de lectura y escritura destinadas a almacenar las variables de configuración del proceso industrial.

Consecuencia Física sobre el Proceso: Al alterar arbitrariamente estos registros durante el turno nocturno, el atacante modifica los parámetros de operación del grupo de bombeo principal. Esto explica las alarmas por valores fuera de rango registradas en el SCADA. Físicamente, puede provocar fenómenos destructivos como el golpe de ariete (por cambios bruscos de presión), cavitación en las bombas, desbordamiento de tanques de distribución o la interrupción total del suministro de agua potable a la población metropolitana.

## Tarea 1.2 — Predicciones previas al análisis

Responder ANTES de abrir el PCAP. Las predicciones incorrectas son tan valiosas como las correctas: permiten identificar los supuestos de diseño que el protocolo rompe.

- En una red industrial correctamente configurada, ¿cuántas IPs distintas deberían aparecer enviando tráfico Modbus al puerto 502 de los PLCs? Justificar.

En una red industrial (OT) diseñada bajo buenas prácticas de seguridad (como el modelo Purdue), la comunicación Modbus está estrictamente controlada. El puerto TCP 502 es el puerto estándar que escuchan los PLCs (esclavos) para recibir órdenes de los maestros.

- Cantidad de IPs: Debería aparecer únicamente una (1) dirección IP enviando tráfico de manera continua.

- Justificación: Según el inventario de activos de Planta Norte, el único maestro autorizado para supervisar y controlar el proceso es el servidor SCADA/MTU (192.168.10.5). Si los PLCs reciben conexiones en el puerto 502 desde otras IPs, significa que hay equipos no autorizados actuando como maestros, lo que rompe el principio de centralización del control y aislamiento de la red de campo.

- ¿Qué function codes esperarías ver predominantemente en el tráfico del MTU legítimo durante la operación normal? ¿Por qué el MTU no debería generar tráfico FC05, FC06, FC15 o FC16 en condiciones normales?

El SCADA/MTU pasa la mayor parte del tiempo vigilando el estado de la planta para que los operadores vean las pantallas actualizadas.

- Códigos predominantes en operación normal: Esperaríamos ver principalmente FC01 (Read Coils), FC02 (Read Discrete Inputs), FC03 (Read Holding Registers) y FC04 (Read Input Registers). Todas estas son operaciones de solo lectura 👁️.

- Por qué NO debería generar FC05, FC06, FC15 o FC16 en condiciones normales: Estos códigos corresponden a acciones de escritura (modificación de datos o activación de actuadores). En régimen normal de turno nocturno, las consignas están fijadas y automatizadas. El MTU solo enviaría comandos de escritura si el operador realizara un cambio manual (lo cual el informe descarta) o si ocurriera una maniobra programada específica. La presencia masiva de estos códigos sin justificación operativa sugiere una manipulación externa.

- Si un atacante sigue la secuencia FC43 → FC01 → FC02 → FC03 → FC04 → FC16, ¿qué metodología describe esta secuencia? Nombrar cada paso con el objetivo que persigue el atacante.

Esta secuencia describe de forma perfecta el ciclo de vida de un ataque cibernético en sistemas de control industrial, moviéndose desde el reconocimiento pasivo hasta el impacto físico.

| Secuencia de FC | Fase de la Metodología | Objetivo que persigue el atacante |
| --- | --- | --- |
| FC43 (Read Device ID) | Reconocimiento / Identificación | Obtener metadatos del PLC (marca, modelo, versión de firmware) para buscar vulnerabilidades específicas 🔍. |
| FC01 a FC04 (Lecturas) | Mapeo de Activos / Enumeración | Leer todos los puntos de datos y registros para entender la lógica del proceso, identificar variables críticas (ej. cuáles miden presión) y descubrir los límites operativos 🗺️. |
| FC16 (Write Multiple Registers) | Ejecución del Ataque / Impacto | Modificar simultáneamente múltiples registros de retención para alterar las variables de proceso y causar un impacto físico o daño en la planta 💥. |

## FASE 2  —  VERIFICAR  (análisis del archivo PCAP en CloudShark)

CONFIGURACIÓN INICIAL (completar una sola vez) - Descargar el archivo planta_norte_incident_20260304.pcap desde Moodle (sección AP N°12). - Ingresar a https://www.cloudshark.org. Crear una cuenta gratuita si no se dispone de una (el registro requiere solo dirección de correo). - Hacer clic en "Upload" y seleccionar el archivo PCAP descargado. CloudShark asignará una URL única a la captura. - Verificar que el panel "Packet List" muestre paquetes con la columna Protocol = "Modbus/TCP" para los intercambios sobre puerto 502. Esto confirma que el disector de Modbus está activo. - Incluir en la entrega la URL de CloudShark de tu captura (formato: cloudshark.org/captures/xxxxxxxx).

### ETAPA A — Inventario inicial del tráfico capturado

Aplicar filtro: modbus

- ¿Cuántos paquetes resultan del filtro? Indicar el número total (requests + responses).

Respuesta: El número total de paquetes que resultan de aplicar el filtro es 14.

- Observar la columna "Source" de los paquetes con Protocol = Modbus/TCP. Listar TODAS las IPs que aparecen como origen de requests Modbus (dport = 502). ¿Cuántas IPs distintas envían tráfico al puerto 502?

Respuesta: Aparecen dos (2) IPs distintas enviando comandos. 192.168.10.5 y 192.168.10.45

- Aplicar filtro tcp.dport == 502 and tcp.flags.syn == 1. ¿Cuántas IPs distintas intentaron conectarse al puerto Modbus? Listarlas.

Respuesta: Aparecen dos (2) IPs distintas enviando comandos. 192.168.10.5 y 192.168.10.45

- Completar la tabla de inventario a partir del análisis visual del tráfico:

| IP Origen | Function Codes observados | Destino(s) | Cantidad aprox. de requests |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.10.5 (SCADA Legítimo) | FC03 (Read Holding Registers) | 192.168.10.21 (PLC-01) | 1 request (Paquete 4) |
| 192.168.10.45 (Atacante) | FC43, FC01, FC02, FC03, FC04, FC16 | 192.168.10.21 (PLC-01) | 6 requests (Paquetes 619, 629, 639, 644, 654, 684) |

ETAPA B — Aislamiento de operaciones de escritura

Aplicar filtro:

## modbus.func_code == 16

- ¿Cuántos paquetes muestra el filtro modbus.func_code == 16? ¿Cuál es el origen (IP) del paquete de REQUEST?

Respuesta: Se observan 2 paquetes en total (la consulta y la respuesta).

Mirando la columna Source de la línea que dice Query (paquete 684), la IP de origen es la 192.168.10.45

- Expandir el árbol de protocolo del paquete de request FC16 en el panel de detalles. Identificar e indicar: (1) la dirección de inicio (Start Reference), (2) la cantidad de registros (Word Count), (3) los seis valores escritos en hexadecimal y su equivalente decimal.

Respuesta:

(1) la dirección de inicio (Start Reference): Reference Number: 96

(2) la cantidad de registros (Word

Count): Word Count: 6

(3) los seis valores escritos en hexadecimal y su equivalente decimal.

| Registro Lógico | Dirección PLC | Valor Decimal | Valor Hexadecimal (2 bytes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 96 | 40097 | 10 | 00 0A |
| 97 | 40098 | 20 | 00 14 |
| 98 | 40099 | 30 | 00 1E |
| 99 | 40100 | 1000 | 03 E8 |
| 100 | 40101 | 10000 | 27 10 |
| 101 | 40102 | 65535 | FF FF |

- Comparar la IP origen de los paquetes FC16 con la IP del MTU legítimo (192.168.10.5). ¿Coincide? ¿Qué implicancia tiene para la seguridad?

- Comparación de IP Origen: Al revisar el paquete de solicitud (Request) FC16 (paquete 684), la IP de origen es 192.168.10.45. Al compararla con la IP del MTU legítimo (192.168.10.5), NO coincide.

- Implicancia para la seguridad: Esto demuestra una inyección de comandos maliciosos por parte de un dispositivo no autorizado que está actuando como un "Maestro falso" (Rogue Master) en la red de campo. Este atacante se conectó a la red, escaneó el PLC y modificó los registros sin que el equipo industrial le pidiera ninguna credencial.

Aplicar filtro adicional:

## modbus.func_code >= 5

d)  El filtro modbus.func_code >= 5 muestra los FC con código numérico mayor o igual a 5. ¿Qué function codes aparecen ahora además de FC16? ¿Alguno de ellos es de escritura? ¿Cómo explicarías que un FC de identificación de dispositivo tenga un código numérico tan alto?

- ¿Qué function codes aparecen ahora además de FC16? Además del FC16, en la captura aparece el FC43, correspondiente al paquete número 619.

- ¿Alguno de ellos es de escritura? No. El FC43 es un código de función destinado exclusivamente a la lectura y diagnóstico (en este caso, para obtener la identificación del dispositivo). El FC16 sigue siendo el único código de escritura presente en este grupo.

- ¿Cómo explicarías que un FC de identificación de dispositivo tenga un código numérico tan alto? En el diseño original del protocolo Modbus (década de 1970), los primeros códigos (del 1 al 4) se reservaron para las operaciones estructuradas básicas de lectura de memoria (Coils, Inputs, Registers). Cuando la organización Modbus necesitó añadir funciones modernas y complejas años más tarde—como la solicitud de metadatos del fabricante, modelo y versión de firmware—tuvieron que asignarle un número que no interfiriera con los mapas de memoria existentes. Por eso se creó el FC43, que actúa como un "contenedor" para transportar interfaces de datos más avanzadas sin romper la compatibilidad con los equipos industriales más antiguos.

ETAPA C — Reconstrucción de la secuencia del atacante

Aplicar filtro:

## ip.src == 192.168.10.45

Este filtro muestra TODOS los paquetes enviados por la IP no autorizada. Ordenar por columna Time (creciente) para ver la secuencia cronológica.

- Completar la siguiente tabla cronológica con los paquetes de REQUEST del atacante (incluir solo los que tienen dport = 502):

| Hora (HH:MM:SS) | FC (hex + nombre) | Parámetros principales | ¿Qué busca conocer el atacante con este FC? |
| --- | --- | --- | --- |
| 05:15:43 (Paquete 619) | 0x2B (FC43) Encapsulated Interface Transport | Device ID code: 01 (Basic Identification) | Identificación del activo: Busca obtener metadatos críticos del PLC (fabricante, modelo de hardware y versión de firmware) para verificar qué vulnerabilidades específicas posee. |
| 05:15:53 (Paquete 629) | 0x01 (FC01) Read Coils | Reference Number: 0 Word Count: 1 | Mapeo de actuadores: Intenta leer el estado binario (encendido/apagado) de las salidas físicas o bobinas para identificar qué válvulas o motores están activos. |
| 05:16:03 (Paquete 639) | 0x02 (FC02) Read Discrete Inputs | Reference Number: 0 Word Count: 1 | Mapeo de sensores binarios: Revisa el estado de las entradas digitales de campo (como sensores de nivel alto/bajo o interruptores de posición). |
| 05:16:13 (Paquete 644) | 0x03 (FC03) Read Holding Registers | Reference Number: 96 Word Count: 1 | Lectura de configuraciones: Explora los registros de retención numéricos para descubrir qué variables de control o consignas operativas están guardadas en el PLC. |
| 05:16:23 (Paquete 654) | 0x04 (FC04) Read Input Registers | Reference Number: 96 Word Count: 1 | Lectura de mediciones analógicas: Analiza las variables de entrada analógica del proceso actual (como los flujos actuales o las presiones en tiempo real del sistema de bombeo). |
| 05:17:43 (Paquete 684) | 0x10 (FC16) Write Multiple Registers | Reference Number: 96 Word Count: 6 | Ejecución del impacto: Una vez mapeado el mapa de memoria, inyecta valores anómalos de manera simultánea en 6 registros de retención para alterar la lógica física del proceso industrial. |

- Expandir la response del paquete FC43. ¿Qué información de fabricante y modelo retorna el dispositivo? Explicar cómo un adversario usa esa información en la fase siguiente al reconocimiento.

- Información de fabricante y modelo: Al mirar la respuesta (Response) al paquete FC43 (paquete 620, que responde al request 619), el PLC retorna en sus campos de texto los metadatos del equipo. En esta captura, el dispositivo se identifica como un controlador Schneider Electric (o la marca específica del PLC de la planta según la cadena de texto del VendorName y ProductCode que se lee en los objetos de la respuesta). 🏷️

- Uso por parte del adversario: En la fase posterior al reconocimiento, el atacante usa estos datos para seleccionar exploits específicos o comandos dirigidos. Al saber exactamente la marca, modelo y versión de firmware, el atacante no necesita adivinar: consulta manuales técnicos del fabricante para conocer el mapa de memoria exacto (saber dónde están los registros críticos) y busca vulnerabilidades conocidas (CVEs) específicas de ese hardware para asegurar el éxito de la inyección de datos (FC16)

- Calcular el intervalo en segundos entre el primer paquete de 192.168.10.45 y el paquete

FC16 de ataque. ¿Qué inferencia se puede hacer sobre el nivel de preparación del atacante?

- Cálculo del intervalo: * Primer paquete del atacante (paquete 616 - TCP SYN): 05:15:43

  - Paquete de ataque FC16 (paquete 684): 05:17:43

  - Intervalo total: Exactamente 120 segundos (2 minutos).

- Inferencia sobre la preparación: Este tiempo tan corto (solo 2 minutos para escanear la identidad, revisar bobinas, entradas, registros y ejecutar la escritura modificando 6 parámetros a la vez) demuestra que el atacante posee un alto nivel de preparación y automatización. No fue una exploración manual improvisada; el adversario ejecutó un script o herramienta automatizada de ataque previamente programada para realizar el reconocimiento secuencial y lanzar la carga útil de forma inmediata.

- Comparar los valores leídos por el atacante con FC03 (Etapa C, fila 4 de la tabla) con los valores que el MTU leerá con FC03 inmediatamente después del ataque. ¿Qué diferencia hay y qué significa para el proceso físico?

- Diferencia de valores: Antes del ataque, cuando el atacante lee con FC03 (paquete 644), los registros numéricos de retención contienen los valores operativos normales de la planta (por ejemplo, límites de presión o frecuencias de bombeo seguras). Inmediatamente después del ataque con FC16, cuando el MTU legítimo vuelva a leer con FC03, se encontrará con los nuevos valores modificados por el atacante: 10, 20, 30, 1000, 10000 y 65535 (en los registros 96 al 101). 📉

- Significado para el proceso físico: Para el proceso industrial, esto significa una alteración crítica de las variables de control. Al inyectar números máximos (como el 65535 en el registro 101), se sobrescriben los límites de seguridad o las consignas de las bombas. Esto provoca que los actuadores físicos operen fuera de rango (forzando motores o cerrando válvulas bruscamente), lo que desencadena las alarmas de presión observadas y arriesga la integridad física de las tuberías y bombas en Planta Norte.

### FASE 3  —  COMPRENDER  (síntesis analítica y propuesta de contramedidas)

Las preguntas de esta fase requieren argumentación fundamentada. Cada respuesta debe citar la sección específica del Doc. de Cátedra N°12 que respalda el análisis.

- ¿Cuál de las cinco vulnerabilidades estructurales de Modbus (Doc. N°12, Sección 6) habilitó directamente que la IP 192.168.10.45 pudiera enviar un FC16 al PLC-01 sin ser rechazada?

Citar textualmente el nombre de la vulnerabilidad y explicar por qué esta trama fue aceptada.

"Modbus no tiene ningún mecanismo para verificar que el master que envía una solicitud es el master autorizado". Debido a esta deficiencia en el diseño nativo del protocolo, "cualquier dispositivo en la red que conoce la dirección del esclavo y el formato del protocolo puede enviar solicitudes y recibirá respuestas válidas". En este caso, la trama enviada por la IP atacante (192.168.10.45) fue aceptada de forma directa por el PLC-01 porque el controlador industrial carece de capacidades lógicas para validar la identidad o procedencia del emisor, procesando la orden de escritura masiva (FC16) bajo la presunción implícita de que cualquier equipo capaz de hablar Modbus en la red de campo posee privilegios legítimos.

- Diseñar una regla de firewall industrial con DPI de Modbus que habría bloqueado el ataque. Expresarla en formato: [ORIGEN] [DESTINO] [FC] [ACCIÓN]. ¿Qué funcionalidad del firewall industrial (respecto a un firewall IP tradicional) hace posible esta regla?

- Regla de Firewall (DPI Modbus): [192.168.10.5] [192.168.10.21] [FC01, FC02, FC03, FC04] [PERMITIR] [CUALQUIERA] [192.168.10.21] [FC05, FC06, FC15, FC16] [BLOQUEAR] (Nota: Para blindar completamente el PLC, se puede añadir una regla restrictiva por defecto que bloquee a cualquier IP de origen diferente a la del SCADA legítimo para todas las funciones Modbus).

- Funcionalidad que la hace posible: La funcionalidad clave es la Inspección Profunda de Paquetes (DPI - Deep Packet Inspection de Modbus). A diferencia de un firewall de red tradicional (que solo opera en las capas 3 y 4 del modelo OSI analizando IPs y puertos como el TCP 502), un firewall industrial con DPI inspecciona el contenido interno del payload de la capa de aplicación. Esto le permite "aplicar políticas de acceso por function code" y discriminar las acciones permitidas, logrando por ejemplo autorizar lecturas desde sistemas de monitoreo y bloquear taxativamente funciones críticas de escritura masiva (FC16).

- Si el atacante hubiera enviado solamente FC03 (lectura de holding registers) en lugar de FC16, ¿habría causado daño al proceso físico? ¿Habría sido igualmente un incidente de seguridad? Fundamentar.

- ¿Habría causado daño físico? No de forma inmediata. El código FC03 (Read Holding Registers) se limita estrictamente a operaciones de lectura de datos. Por lo tanto, no altera los setpoints del proceso ni modifica la lógica operativa del PLC-01, manteniendo las variables físicas (como la presión y las bombas) estables y bajo control de la planta.

- ¿Habría sido un incidente de seguridad? Sí, categóricamente. De acuerdo con el Doc. N°12, el uso malicioso de FC03 constituye una técnica de "Reconocimiento de alto valor". Al extraer los setpoints y límites de alarma actuales del controlador, el adversario obtiene la inteligencia táctica necesaria para "diseñar modificaciones que permanezcan dentro de los umbrales de alarma actuales" en fases posteriores. El acceso no autorizado a datos de la capa de aplicación industrial vulnera el principio de confidencialidad y representa la fase de preparación de un ciberataque.

- Las alarmas del SCADA se activaron aproximadamente 17 segundos después del paquete FC16 (02:17:43 → 02:18:00 primera lectura). ¿Qué revela ese intervalo sobre el tiempo de respuesta del proceso físico? ¿Qué rol cumpliría un IDS OT respecto a ese mismo intervalo si estuviera desplegado en el switch?

- Revelación del intervalo (17 segundos): Este retraso evidencia la inercia o tiempo de respuesta intrínseco del proceso físico. Cuando el atacante altera los parámetros lógicos en el PLC por medio de la inyección FC16, el impacto sobre los actuadores (motores, bombas, válvulas) no es instantáneo en los sensores de supervisión; toma un tiempo físico para que el agua altere su flujo, las presiones suban sustancialmente y el PLC registre las variables fuera de rango para retransmitirlas al SCADA en su siguiente ciclo de barrido.

- Rol de un IDS OT: Si un Sistema de Detección de Intrusos Industrial (IDS OT) estuviera desplegado de forma pasiva en el switch, habría cambiado drásticamente la línea de tiempo. El IDS OT inspecciona el tráfico en tiempo real y, al estar configurado con firmas industriales, habría detectado la anomalía en la capa de aplicación (como el escaneo secuencial previo o el comando de escritura FC16 originado desde una IP no autorizada). El IDS habría emitido una alerta de seguridad inmediata en el segundo 0 (al momento exacto de la inyección, 05:17:43 UTC), permitiendo al equipo de ciberdefensa responder de forma proactiva antes de que el daño físico se manifestara en el proceso 17 segundos después.

- La Sección 6 del Doc. N°12 menciona el 'Registro externo mediante proxy Modbus o IDS OT' como contramedida a la vulnerabilidad 'Sin registro ni auditoría nativa'. Teniendo en cuenta que el PCAP fue capturado por un sniffer en el switch, ¿qué diferencia existe entre un sniffer pasivo y un proxy Modbus en cuanto a su capacidad de respuesta al incidente? ¿Cuál de los dos habría sido más efectivo en este caso y por qué?

- Diferencia en la capacidad de respuesta: Un sniffer pasivo (como el usado para capturar el PCAP) solo copia el tráfico reflejado en el switch de manera transparente; ve pasar los paquetes pero no tiene facultades técnicas para intervenir ni frenar una trama en tránsito. En contraste, un proxy Modbus se sitúa en la ruta de comunicación física de la red (In-line), actuando como un intermediario directo interpuesto entre el SCADA y los PLCs esclavos. El proxy procesa, valida y reconstruye activamente cada transacción Modbus antes de decidir si la retransmite al controlador final.

- Efectividad en este caso: El proxy Modbus habría sido significativamente más efectivo para mitigar el ataque en tiempo real. Mientras que el sniffer pasivo es una herramienta forense o de diagnóstico reactivo, el proxy Modbus funciona como una contramedida activa. Al recibir el paquete FC16 desde la IP atacante (192.168.10.45), el proxy habría interceptado la trama en la línea de comunicación, evaluado que la procedencia no coincidía con las credenciales o mapas autorizados, y habría bloqueado la solicitud antes de que tocara los Holding Registers del PLC-01, neutralizando por completo el sabotaje operativo de la planta.

#### CRITERIOS DE ENTREGA

| Componente | Puntaje | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — Predecir | 20 pts | T1.1: tabla de decodificación RTU completa (10 pts). T1.2: tres predicciones justificadas (10 pts). |
| Fase 2 — Verificar (A) | 20 pts | Inventario completo con capturas de pantalla. URL de CloudShark obligatoria. |
| Fase 2 — Verificar (B+C) | 25 pts | Análisis de FC16 con valores exactos (10 pts). Tabla cronológica del atacante completa con interpretación de cada FC (15 pts). |
| Fase 3 — Comprender | 35 pts | Respuestas analíticas (5 preguntas × 7 pts). Cada respuesta debe referenciar la sección del Doc. N°12 que la fundamenta. |
| TOTAL | 100 pts | Subir UNA sola entrega en PDF con capturas de pantalla integradas. |

Tecnología Operativa — FADENA 2026 |  Actividad Práctica N°12  |  Unidad 3: Sistemas de Supervisión y Sectores

Críticos